INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALES

ASIGNATURA OPTATIVA DE 4º CURSO DEL GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

EJERCICIO PRÁCTICO 1
Instalación de baja tensión de un supermercado con aparcamiento subterráneo

EJERCICIO PRÁCTICO 2
Instalación fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes

APUNTES Y MATERIALES PARA SEGUIR LA ASIGNATURA

Prof. Norberto Redondo Melchor
Ingeniero Industrial
Doctor por la Universidad de Salamanca

ÍNDICE

1. INSTALACIÓN EN LOCAL CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3

1	Memoria descriptiva	3

1.1	Objeto del documento	3

1.1.1	Descripción resumida de la instalación:	3

1.1.2	Peticionario del documento:	4

1.1.3	Documentación requerida para la puesta en funcionamiento de la instalación:	4

1.2	Normativa aplicada	4

1.3	Descripción del local y clasificación según REBT	4

1.4	Descripción de la instalación	5

1.4.1	Potencia instalada y previsión de cargas	5

1.4.2	Acometida, protección y medida, y línea general de alimentación	5

1.4.3	Diseño de circuitos	5

1.4.4	Cuadros de protecciones	5

2	Condiciones de instalación, materiales y equipos	6

3	Croquis y esquemas	6

4	Anejo de cálculos	6

2. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES	7

1	Memoria descriptiva	7

1.1	Objeto del documento	7

1.2	Normativa aplicada	7

1.3	Descripción del local y clasificación según REBT	7

1.4	Descripción de la instalación	7

1.4.1	Potencia instalada y previsión de cargas	7

1.4.2	Acometida, protección y medida, y línea general de alimentación	8

1.4.3	Diseño de circuitos	8

1.4.4	Cuadros de protecciones	8

2	Condiciones de instalación, materiales y equipos	8

2.1	Ejemplo de prescripción de una canalización	8

3	Croquis y esquemas	9

4	Anejo de cálculos	9

1. INSTALACIÓN EN LOCAL CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

# Memoria descriptiva

## Objeto del documento

### Descripción resumida de la instalación:

- Memoria técnica de la instalación NUEVA en baja tensión según vigente REBT.

- Supermercado en planta baja más aparcamiento subterráneo dotado de puestos de recarga de vehículo eléctrico.

- En solar urbano de Camino de la Peña, Polígono 502, Calvarrasa de Arriba (Salamanca) ubicación ficticia, compuesto de la unión de varias fincas:

  - Parcela 10012: ref. 37070A502100120000AI,  4.018 m2

  - Parcela 12: ref. 37070A502000120000AL, 2.774 m2

  - Parcela 502-12: ref. 1620710TL8312S0001SQ, 765 m2

  - Parcela 502-20012 : 1620712TL8312S0001UQ, 300 m2

  - Segregado de parcela  502-22212: ref. 1620709TL8312S0001UQ, 550 m2

Descripción de la Instalación:

  - Instalación nueva en baja tensión según REBT.

  - Supermercado en planta baja junto con un aparcamiento subterráneo equipado con puestos de recarga de vehículos eléctricos.

Ubicación del Solar:

  - Camino de la Peña, pol. 502 de Calvarrasa de Arriba (Salamanca). Ubicación ficticia.

  - El solar está compuesto por la unión de varias fincas con las siguientes referencias:

    - Parcela 10012: Ref. 37070A502100120000AI, 4.018 m².

    - Parcela 12: Ref. 37070A502000120000AL, 2.774 m².

    - Parcela 502-12: Ref. 1620710TL8312S0001SQ, 765 m².

    - Parcela 502-20012: Ref. 1620712TL8312S0001UQ, 300 m².

    - Segregado de parc. 502-22212: Ref. 1620709TL8312S0001UQ, 550 m².

### Peticionario del documento:

- Empresa de Alimentación S.A. CIF 12345678 C/Mayor, 18, bajo, Zaragoza (España)

### Documentación requerida para la puesta en funcionamiento de la instalación:

- Proyecto técnico, necesario para (art. 3.1 ITC -BT-04):

  - Todo tipo de locales de pública concurrencia ITC-BT-28.

  - Garajes que requieren ventilación forzada ITC-BT-29.

  - Generadores de más de 10 kW de potencia nominal  ITC-BT-40.

- Certificado de dirección de obra y autorización para puesta en funcionamiento firmado por ingeniero competente (art. 5.1 ITC-BT-04) en todas las instalaciones que necesitan proyecto.

- Certificado de inspección inicial por Organismo de Control Acreditado por la Administración (OCA) (art. 5.3 ITC-BT-04) para (art. 4.1 ITC-BT-05):

  - Locales de pública concurrencia ITC-BT-28.

  - Instalaciones de recarga de vehículos eléctricos ITC-BT-52.

- Certificado de instalación suscrito por instalador autorizado (art. 5.4 ITC-BT-04).

## Normativa aplicada

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT).

- Normas UNE relacionadas en el REBT

- Normativa particular de la empresa distribuidora i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SLU (Iberdrola)

## Descripción del local y clasificación según REBT

| Zona | Criterio | Clasificación |
| --- | --- | --- |
| Tienda accesible por clientes | Personas ajenas al local | Pública concurrencia ITC-BT-28 |
| Local grupo electrógeno | Riesgo de incendio/explosión eliminado mediante ventilación suficiente | Desclasificado ITC-BT-29 |
|  | Generador para asistir a red | Instalación generadora ITC-BT-40 |
| Local grupo hidropresor extinción incendios | Posibles fugas de agua en gran cantidad | Local mojado ICT-BT-30 |
| Instalación fotovoltaica | Generador en paralelo con la red, sin vertido de excedentes | Instalación generadora ITC-BT-40 |
| Aparcamiento público subterráneo | Riesgo de incendio/explosión eliminado mediante ventilación suficiente | Desclasificado ITC-BT-29 |
| etc... |  |  |

## Descripción de la instalación

Se describirá someramente la edificación, el uso y las prestaciones que se pretenden de ella. La descripción debe orientar acerca del tamaño y otras características relevantes del lugar en que se va a efectuar la instalación eléctrica.

### Potencia instalada y previsión de cargas

Se analizarán las potencias nominales de los aparatos previstos en cada circuito, las asignadas a los circuitos de fuerza, la potencia admisible por la instalación, los criterios para determinar la potencia simultánea, y una estimación de la potencia a contratar.

Se determinará también la necesidad de contar o no con suministro complementario (socorro, reserva, etc.) y la solución adoptada para procurarlo en su caso.

### Acometida, protección y medida, y línea general de alimentación

Determinadas las potencias de la instalación en el apartado anterior, se deben explicar ahora los detalles que configuran toda la instalación de enlace con la red pública de distribución, siguiendo la normativa particular de la empresa distribuidora de que se trate, y especificando cómo se va cumpliendo punto a punto.

### Diseño de circuitos

En la previsión de cargas ya se identificaron todos los receptores y circuitos necesarios. Se asignará ahora un tipo de canalización a cada uno, se identificará bien el conductor a emplear, se determinará su sección por el método de la intensidad máxima admisible y la caída de tensión según el REBT, y se explicarán los cálculos realizados para ello.

Los cálculos deben ser verificables por el profesor, por lo que se aportará, en el anexo de cálculos, toda la información necesaria para poder repetir cualquiera de ellos hasta llegar al resultado anotado.

### Cuadros de protecciones

Se explicará la configuración adoptada mediante un diagrama de bloques.

Se resumirán las características de los equipos que se proyecten, teniendo en cuenta que los detalles se darán en el apartado 2 siguiente.

Se detallarán los criterios seguidos en el diseño, que permiten cumplir los requisitos del REBT en cuanto a protecciones contra contactos directos, indirectos, sobrecargas, cortocircuitos y sobretensiones.

# Condiciones de instalación, materiales y equipos

Se explicarán con detalle, exigiendo calidades y cumplimiento de normas, los modos de instalación de las canalizaciones eléctricas, que no solo son las conducciones sino también los conductores a utilizar, los materiales accesorios a emplear y los requisitos de montaje para ellas.

Se determinarán también los equipos que se vayan a instalar, como luminarias, ventiladores, electrobombas, maquinaria conocida, etc.

Se detallará expresa y pormenorizadamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por el carácter de instalación eléctrica especial, y se hará referencia, en cada caso, a la norma o parte de la norma que los exija.

# Croquis y esquemas

Se adjuntará croquis de planta de los locales, con indicación de todos los elementos de la instalación eléctrica a que se haga referencia en la memoria descriptiva.

Se incluirá también un esquema unifilar de las protecciones eléctricas, donde figuren sus características esenciales, se identifiquen los cuadros, subcuadros, circuitos y, potencias nominales y aplicaciones de cada uno.

# Anejo de cálculos

Se incluirán al final del documento cuantos cálculos justificativos (tablas y demás) se hayan elaborado como apoyo a los contenidos de la memoria o los croquis y esquemas.

2. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES

# Memoria descriptiva

## Objeto del documento

Introducción que trate todos estos aspectos:

- Descripción resumida de la instalación.

- Indicación del peticionario del documento (el titular de la futura instalación).

- Justificación de la necesidad de elaborar el presente documento según la normativa aplicable y los trámites de legalización que hay que seguir  (necesidad de proyecto, inspección por OCA, etc.).

## Normativa aplicada

Se citará debidamente la normativa que se ha considerado y que se aplica en el documento.

## Descripción del local y clasificación según REBT

Se distinguirán las diferentes zonas de la instalación en función del uso y las condiciones. El concepto de "local" será aquel que conduzca a la ejecución de instalaciones seguras desde el punto de vista de las personas. Por tanto, se aportarán los criterios que determinen qué características tiene cada "local", que condicionen su inclusión o "clasificación" en una o varias categorías de instalaciones especiales según el Reglamento.

En caso contrario se indicarán los criterios para su no clasificación, justificando por qué se adopta esa decisión.

## Descripción de la instalación

Se describirá someramente la edificación, el uso y las prestaciones que se pretenden de ella. La descripción debe orientar acerca del tamaño y otras características relevantes del lugar en que se va a efectuar la instalación eléctrica.

### Potencia instalada y previsión de cargas

Se analizarán las potencias nominales de los aparatos previstos en cada circuito, las asignadas a los circuitos de fuerza, la potencia admisible por la instalación, los criterios para determinar la potencia simultánea, y una estimación de la potencia a contratar.

Se determinará también la necesidad de contar o no con suministro complementario (socorro, reserva, etc.) y la solución adoptada para procurarlo en su caso.

### Acometida, protección y medida, y línea general de alimentación

Determinadas las potencias de la instalación en el apartado anterior, se deben explicar ahora los detalles que configuran toda la instalación de enlace con la red pública de distribución, siguiendo la normativa particular de la empresa distribuidora de que se trate, y especificando cómo se va cumpliendo punto a punto.

### Diseño de circuitos

En la previsión de cargas ya se identificaron todos los receptores y circuitos necesarios. Se asignará ahora un tipo de canalización a cada uno, se identificará bien el conductor a emplear, se determinará su sección por el método de la intensidad máxima admisible y la caída de tensión según el REBT, y se explicarán los cálculos realizados para ello.

Los cálculos deben ser verificables por el profesor, por lo que se aportará, en el anexo de cálculos, toda la información necesaria para poder repetir cualquiera de ellos hasta llegar al resultado anotado.

### Cuadros de protecciones

Se explicará la configuración adoptada mediante un diagrama de bloques.

Se resumirán las características de los equipos que se proyecten, teniendo en cuenta que los detalles se darán en el apartado 2 siguiente.

Se detallarán los criterios seguidos en el diseño, que permiten cumplir los requisitos del REBT en cuanto a protecciones contra contactos directos, indirectos, sobrecargas, cortocircuitos y sobretensiones.

# Condiciones de instalación, materiales y equipos

Se explicarán con detalle, exigiendo calidades y cumplimiento de normas, los modos de instalación de las canalizaciones eléctricas, que no solo son las conducciones sino también los conductores a utilizar, los materiales accesorios a emplear y los requisitos de montaje para ellas.

Se determinarán también los equipos que se vayan a instalar, como luminarias, ventiladores, electrobombas, maquinaria conocida, etc.

Se detallará expresa y pormenorizadamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por el carácter de instalación eléctrica especial, y se hará referencia, en cada caso, a la norma o parte de la norma que los exija.

## Ejemplo de prescripción de una canalización

Canalización eléctrica empotrada para locales de pública concurrencia

- Tipo de Canalización:

  - Canalización empotrada.

- Entorno de Uso:

  - Local de pública de concurrrencia.

- Sistema de Instalación:

  - Empotrado.

- Características del Tubo:

  - Material: 2221 No propagador de la llama.

  - Compresión Ligera (Clasificación 2).

  - Impacto Ligera (Clasificación 2).

  - Cumplimiento Normativo: UNE-EN 50086-2-2.

- Características del Cable:

  - Tipo de Conductor: Unipolar.

  - Aislamiento: Tipo ES07Z1-K (AS).

  - Tensión Nominal: 450/750 V.

  - Material del Conductor: Cobre, Clase 5 (-K).

  - Aislamiento Termoplástico de Poliolefina (Z1).

  - Cumplimiento Normativo: UNE-HD 60364.

# Croquis y esquemas

Se adjuntará croquis de planta de los locales, con indicación de todos los elementos de la instalación eléctrica a que se haga referencia en la memoria descriptiva.

Se incluirá también un esquema unifilar de las protecciones eléctricas, donde figuren sus características esenciales, se identifiquen los cuadros, subcuadros, circuitos y, potencias nominales y aplicaciones de cada uno.

# Anejo de cálculos

Se incluirán al final del documento cuantos cálculos justificativos (tablas y demás) se hayan elaborado como apoyo a los contenidos de la memoria o los croquis y esquemas.