## Electricidad USAL
| RED RAMIFICADA | [6 empty] | FASES | FASES | FASES | FASES | TOTAL
| TRIFÁSICA SIN NEUTRO | [6 empty] | R-S | S-T | T-R | RST
[7 empty] | Nº recep. | 2 | 4 | 3 | 1 | 10
|  | Un (V) = | 230 | K (Cu/Al) | 56 |  | Pnom (kW) | 5 | 8 | 5 | 6 | 24
|  | Vn (V) = | 132.7906 | e% max | 4.5 |  | e (V) | 8.6605 | 9.0077 | 8.6375 | Máx | 9.0077
[7 empty] | e (%) | 3.7654 | 3.9164 | 3.7555 | Máx | 3.9164
|  | SECC | SECC | SECC | SECC |  | Pperd (W) | 274.6205 | 341.0322 | 360.1649 | Total | 975.8175
| mm2 | 4 | 6 | 10 | 35
| m | 185 | 70 | 85 | 110 |  | Rend. energ. | 95.93%
[15 empty] | Caídas tensión |  |  | Intensidades nominales |  |  | Intensidades en cada tramo (A) | [8 empty] | Resist. | Caídas de tensión acumuladas hasta cada nudo FIN (V) | [5 empty] | Pérdidas potencia por tramo (W)
[15 empty] | Valores eficaces (%Un) |  |  | (A) |  |  | IR | IS | IT | IR |  | IS |  | IT |  | tramo | R-S |  | S-T |  | T-R |  | 274.6205 | 341.0322 | 360.1649
# | INI | FIN | Descrp. | P_NOM | COS_FI | FS | I min (A) | LONG | FASES | Config. | SECC | Ø tubo | I RBT | %seg | eR-S | eS-T | eT-R | fi (rad) | Re | Im | (A) | (A) | (A) | Re | Im | Re | Im | Re | Im | L/KS | eRS_Re | eRS_Im | eST_Re | eST_Im | eTR_Re | eTR_Im | PpR | PpS | PpT
C01 | CT | CFUS |  |  |  | 1 | 80 | 10 |  | 6 | 35 | 50 | 110 | 37.88% |  |  |  | 0 |  |  | 55.5093 | 64.9269 | 68.3315 | 52.7146 | -17.3913 | -41.4186 | -50 | -11.296 | 67.3913 | 0.005102 | 0.48027 | 0.16637 | 0.26895 | 0.59894 | 0.32658 | 0.43256 | 15.7208 | 21.5077 | 23.8224
C02 | CFUS | CGBT |  |  |  | 1 | 80 | 100 |  | 6 | 35 | 50 | 110 | 37.88% |  |  |  | 0 |  |  | 55.5093 | 64.9269 | 68.3315 | 52.7146 | -17.3913 | -41.4186 | -50 | -11.296 | 67.3913 | 0.05102 | 5.283 | 1.8301 | 2.9585 | 6.5883 | 3.5924 | 4.7582 | 157.2084 | 215.0766 | 238.2238
C03 | CGBT | Cinta |  | 6 | 0.86603 | 1 | 20 | 30 | RST | 6 | 4 | 25 | 30 | 42.03% |  |  |  | -0.5236 | 15.0613 | -8.6957 | 17.3913 | 17.3913 | 17.3913 | 15.0613 | -8.6957 | -15.0613 | -8.6957 | 0 | 17.3913 | 0.13393 | 9.3173 | 1.8301 | 4.9756 | 10.0821 | 5.6096 | 8.252 | 40.5077 | 40.5077 | 40.5077
C04 | CGBT | Cortadora |  | 3 | 1 | 1 | 16 | 40 | S-T | 6 | 10 | 25 | 52 | 74.92% |  | 3.8933 |  | -1.5708 | 7.9868e-16 | -13.0435 | 0 | 13.0435 | 13.0435 | 0 | 0 | 7.9868e-16 | -13.0435 | -7.9868e-16 | 13.0435 | 0.071429 | 5.283 | 2.7618 | 2.9585 | 8.4516 | 3.5924 | 5.6899 | 0 | 12.1523 | 12.1523
C05 | CGBT | L_ext |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 35 | S-T | 6 | 4 | 20 | 30 | 85.51% |  | 3.6869 |  | -1.5708 | 2.6623e-16 | -4.3478 | 0 | 4.3478 | 4.3478 | 0 | 0 | 2.6623e-16 | -4.3478 | -2.6623e-16 | 4.3478 | 0.15625 | 5.283 | 2.5094 | 2.9585 | 7.947 | 3.5924 | 5.4376 | 0 | 2.9537 | 2.9537
C06 | CGBT | L_int1 |  | 2 | 1 | 1 | 10 | 35 | T-R | 6 | 4 | 20 | 30 | 71.01% |  |  | 3.7089 | -0.5236 | 7.5307 | -4.3478 | 8.6957 | 0 | 8.6957 | 7.5307 | -4.3478 | 0 | 0 | -7.5307 | 4.3478 | 0.15625 | 6.4597 | 2.5094 | 4.1351 | 7.2676 | 5.9458 | 6.1169 | 11.8147 | 0 | 11.8147
C07 | CGBT | L_int2 |  | 3 | 1 | 1 | 16 | 40 | R-S | 6 | 6 | 25 | 37 | 64.75% | 3.7654 |  |  | 0.5236 | 11.296 | 6.5217 | 13.0435 | 13.0435 | 0 | 11.296 | 6.5217 | -11.296 | -6.5217 | 0 | 0 | 0.11905 | 7.9725 | 3.3829 | 4.3032 | 7.3647 | 4.9372 | 5.5346 | 20.2538 | 20.2538 | 0
C08 | CGBT | L_int3 |  | 2 | 1 | 1 | 10 | 45 | S-T | 6 | 10 | 25 | 52 | 83.28% |  | 3.7027 |  | -1.5708 | 5.3246e-16 | -8.6957 | 0 | 8.6957 | 8.6957 | 0 | 0 | 5.3246e-16 | -8.6957 | -5.3246e-16 | 8.6957 | 0.080357 | 5.283 | 2.5288 | 2.9585 | 7.9858 | 3.5924 | 5.457 | 0 | 6.0762 | 6.0762
C09 | CGBT | L_dwn |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | T-R | 6 | 4 | 20 | 30 | 85.51% |  |  | 2.9853 | -0.5236 | 3.7653 | -2.1739 | 4.3478 | 0 | 4.3478 | 3.7653 | -2.1739 | 0 | 0 | -3.7653 | 2.1739 | 0.11161 | 5.7032 | 2.0727 | 3.3787 | 6.8309 | 4.4329 | 5.2435 | 2.1098 | 0 | 2.1098
C10 | CGBT | Horno 1 |  | 2 | 0.86603 | 1 | 16 | 30 | R-S | 6 | 4 | 20 | 30 | 66.53% | 3.5565 |  |  | 0 | 10.0409 | 0 | 10.0409 | 10.0409 | 0 | 10.0409 | 0 | -10.0409 | 0 | 0 | 0 | 0.13393 | 7.9725 | 1.8301 | 4.3032 | 6.5883 | 4.9372 | 4.7582 | 13.5026 | 13.5026 | 0
C11 | CGBT | Horno 2 |  | 2 | 0.86603 | 1 | 16 | 30 | S-T | 6 | 6 | 25 | 37 | 72.86% |  | 3.9164 |  | -2.0944 | -5.0204 | -8.6957 | 0 | 10.0409 | 10.0409 | 0 | 0 | -5.0204 | -8.6957 | 5.0204 | 8.6957 | 0.089286 | 5.7312 | 2.6065 | 3.855 | 8.1411 | 4.0407 | 5.5346 | 0 | 9.0017 | 9.0017
C12 | CGBT | Horno 3 |  | 2 | 0.86603 | 1 | 16 | 30 | T-R | 6 | 4 | 20 | 30 | 66.53% |  |  | 3.7555 | -1.0472 | 5.0204 | -8.6957 | 10.0409 | 0 | 10.0409 | 5.0204 | -8.6957 | 0 | 0 | -5.0204 | 8.6957 | 0.13393 | 5.9554 | 2.9947 | 3.6309 | 7.7529 | 4.9372 | 7.0874 | 13.5026 | 0 | 13.5026
| TABLAS AUXILIARES | [10 empty] | Tabla de Imax extraída del RBT para distintas configuraciones:
[9 empty] | Ø TUBOS ITC.BT-20 tabla 5 |  |  | Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores
|  | S mm2 | FASE | K | Config. | Protecciones |  | S mm2 | 3 | 5 |  | S(mm2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 0.5 | R-S | 35 | 1 | 0 | - - | 1.5 | 16 | 20 |  | 1.5 |  |  | 13 | 13.5 | 15 | 16 |  | 18 | 21 | 24
|  | 0.75 | S-T | 56 | 2 | 0.002 | 10 | 2.5 | 20 | 20 |  | 2.5 |  |  | 17.5 | 18.5 | 21 | 22 |  | 25 | 29 | 33
|  | 1.5 | T-R |  | 3 | 10 | 16 | 4 | 20 | 25 |  | 4 |  |  | 23 | 24 | 27 | 30 |  | 34 | 38 | 45
|  | 2.5 | RST |  | 4 | 16 | 20 | 6 | 25 | 25 |  | 6 |  |  | 30 | 32 | 36 | 37 |  | 44 | 49 | 57
|  | 4 |  |  | 5 | 20 | 25 | 10 | 25 | 32 |  | 10 |  |  | 40 | 44 | 50 | 52 |  | 60 | 68 | 76
|  | 6 |  |  | 6 | 25 | 32 | 16 | 32 | 40 |  | 16 | 97 | 125 | 54 | 59 | 66 | 70 |  | 80 | 91 | 105
|  | 10 |  |  | 7 | 32 | 40 | 25 | 40 | 50 |  | 25 | 125 | 160 | 70 | 77 | 84 | 88 |  | 106 | 116 | 123
|  | 16 |  |  | 8 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 |  | 35 | 150 | 190 | 86 | 96 | 104 | 110 |  | 131 | 144 | 154
|  | 25 |  |  | 9 | 50 | 63 | 50 | 50 | 63 |  | 50 | 180 | 230 | 103 | 117 | 125 | 133 |  | 159 | 175 | 188
|  | 35 |  |  | 10 | 63 | 80 | 70 | 63 | 63 |  | 70 | 220 | 280 |  | 149 | 160 | 171 |  | 202 | 224 | 244
|  | 50 |  |  | 11 | 80 | 100 | 95 | 63 | 75 |  | 95 | 260 | 335 |  | 180 | 194 | 207 |  | 245 | 271 | 296
|  | 70 |  |  | 12 | 100 | 125 | 120 | 75 | - |  | 120 | 295 | 380 |  | 208 | 225 | 240 |  | 284 | 314 | 348
|  | 95 |  |  |  | 125 | 160 | 150 | 75 | - |  | 150 | 330 | 425 |  | 236 | 260 | 278 |  | 338 | 363 | 404
|  | 120 |  |  |  | 160 | 250 | 185 | - | - |  | 185 | 375 | 480 |  | 268 | 297 | 317 |  | 386 | 415 | 464
|  | 150 |  |  |  | 250 | 400 | 240 | - | - |  | 240 | 430 | 550 |  | 315 | 350 | 374 |  | 455 | 490 | 552
|  | 185 |  |  |  | 400 | 630 |  |  |  |  | 300 | 485 | 620 |  | 360 | 404 | 423 |  | 524 | 565 | 640
|  | 240 |  |  |  | 630 | 800 |  |  |  |  | Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores S(mm2): 400; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 1: 550; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 2: 705
|  | 300 |  |  |  | 800 | 1000 |  |  |  |  | Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores S(mm2): 500; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 1: 615; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 2: 790
|  | 400 |  |  |  | 1000 | 1250 |  |  |  |  | Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores S(mm2): 630; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 1: 690; Puede coincidir con la tabla 1 ITC-BT-19, o pueden rellenarse cualesquiera otros valores 2: 885
|  | 500 |  |  |  | 1250 | 1600
|  | 630 |  |  |  | 1600 | 2500
Note on G14: Factor de simultaneidad: Afecta a las intensidades de su tramo y a las caídas de tensión, pero no a las potencias ni a las intensidades nominales
Note on S14: Ángulo fi: Que forma la intensidad por la primera fase del tramo respecto del origen de fases (Vr)